## 表紙
工事名称 | 自治医科大学 記念棟スプリンクラー及び屋内消火栓
ポンプ更新工事
工事場所 | 下野市薬師寺町 3311-1

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直 接 工 事 費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
記念棟
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 3
記念棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
給水設備
1
式
消火設備
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
記念棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
給水設備
1
式
計
消火設備 | 機器設備
1
式
消火設備 | 配管設備
1
式
消火設備 | 総合調整
1
式
計
電気設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
記念棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
内部敷鉄板養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ内部足場 | 枠組み棚足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ内敷鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0006
養生 |  | 1
式
外部敷鉄板養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
安全柵 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
揚重機械器具 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
場内運搬機械器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
運搬用ﾄﾗｯｸ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
記念棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管水抜き及び | [5 empty] | 別紙 00-0014
水張り作業 |  | 1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | FP-1 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ (認定品)
| 65A×50A×300L/min×124m×15.0kw | 1
| 呼水槽､制御盤､及び標準仕様付属品 |  | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ | FP-2 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ (認定品)
| 150A×2700L/min×125m×90.0Kw | 1
| 制御盤､呼水槽､及び標準仕様付属品 |  | 台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｼﾞｮｯｷｰ | FP-3 小型加圧給水ﾕﾆｯﾄ 吐出圧一定
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 32A×32A×30L/min×30m×0.75kw | 1
| ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ､標準付属品 |  | 台
搬入･据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱﾈｯﾄ取外し | [5 empty] | 別紙 00-0016
取付費 |  | 1
式
代替え消火設備 | 工事期間中 消火器設置 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ系)
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 150A | 44
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 15
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 3
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 10
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
ｍ
(屋内消火栓系)
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 10
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 7
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 6
ｍ
流水検知装置 | 湿式作動弁 150A
9
組
消火設備用減圧弁 | 16K 150A
2
個
一次圧力調整弁 | 16K 100A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
13
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 20K 150A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 20K 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
2
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
青銅玉形弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
圧力計 | 水用
3
組
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配管水抜き及び | [5 empty] | 別紙 00-0020
水張り作業 |  | 1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
記念棟 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 43
ｍ
FP-CT22mm2 | ﾗｯｸ
1
ｍ
FP-CT200mm2 | ﾗｯｸ
4
ｍ
FP-CT22mm2 | 管内
3
ｍ
FP-CT200mm2 | 管内
4
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ |  | 6
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管内
ﾙ |  | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
端末処理 | 38mm2 一般
6kV EM-FPT |  | 3
か所
直線接続 | 6kV FP-CT38mm2
1
か所
直線接続 | 600V FP-CT22mm2
1
か所
入力盤
1
面
ﾄﾗﾝｽ盤
1
面
MCCB盤
1
面
盤間接続調整費
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6600/420V 150kVA
1
台
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
3
ｔ
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
記念棟 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 600A 1段目
6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
6
ｍ
HP0.9-10P | 接続一時取外再接続
1
か所
ｼﾞｮｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ電源線 | 接続一時取外再接続
1
か所
撤去設備 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
記念棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
記念棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
電線類処理
42.16
kg
計

## 別紙明細
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 15
記念棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
958
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 1,078
㎡
計
内部敷鉄板養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 123
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 123
㎡
仮設鉄板敷 | 供用1日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 6ヵ月以下 | 123
| (供用60日) |  | ㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 123
㎡
仮設敷鉄板運搬
123
㎡
計
内部足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 110
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 110
脚立足場) |  |  | ㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 16
記念棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ内部足場 | 枠組み棚足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
内部仕上足場 | RC造標準日数 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 72
| 階高10.8m以上12.5m未満 平家用 |  | ㎡
仮設材運搬(内部 | 10.8m以上12.5m未満
仕上足場 棚足場) |  | 72
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ内敷鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0006
養生 |  | 1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 72
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 72
㎡
仮設鉄板敷 | 供用1日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 6ヵ月以下 | 72
| (供用60日) |  | ㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 72
㎡
仮設敷鉄板運搬
72
㎡
計
外部敷鉄板養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 120
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 120
㎡
仮設鉄板敷 | 供用1日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 6ヵ月以下 | 120
| (供用60日) |  | ㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 120
㎡
仮設敷鉄板運搬
120
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 17
記念棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全柵 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮囲い | A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ程度
60
ｍ
計
揚重機械器具 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
計
場内運搬機械器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾊﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄﾄﾗｯｸ | 3t吊り程度 賃料
10
日
計
運搬用ﾄﾗｯｸ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
仮設機械運転 | 普通用 4t積
(ﾄﾗｯｸ) |  | 4
運転日
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 18
記念棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管接続費 | 保温無し 20A
(鋼管類) |  | 2
か所
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 11
塗装 |  |  | ｍ
計
配管水抜き及び | [5 empty] | 別紙 00-0014
水張り作業 |  | 1
式
作業員 | 配管工
3
人
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 19
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入･据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 15.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 90.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
台
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ用 (自立型)
据付 |  | 1
面
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｼﾞｮｯｷ | 0.75kw
ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 |  | 1
台
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 2.7
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.4
ｔ
計
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱﾈｯﾄ取外し | [5 empty] | 別紙 00-0016
取付費 |  | 1
式
作業員 | 配管工
6
人
計
代替え消火設備 | 工事期間中 消火器設置 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
消火器 | ABC 粉末 10型
50
本
設置費 | 撤去共
50
本
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 20
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配管接続費 | 保温無し 150A
(鋼管類) |  | 23
か所
配管接続費 | 保温無し 65A
(鋼管類) |  | 1
か所
配管接続費 | 保温無し 32A
(鋼管類) |  | 2
か所
配管接続費 | 保温無し 25A
(鋼管類) |  | 1
か所
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
配管用 | 露 出 150A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 44
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 100A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 15
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 10
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 13
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 40A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 25A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 16
塗装 |  |  | ｍ
計
配管水抜き及び | [5 empty] | 別紙 00-0020
水張り作業 |  | 1
式
作業員 | 配管工
38
人
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 21
記念棟 |  | 消火設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整
3
台
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 22
記念棟 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去設備 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 31
ｍ
FPT22mm2 | 撤去
5
ｍ
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C 管内
ﾙ |  | 13
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 2
ｍ
HP2mm2-2c | 撤去
18
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | (E75) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | (G92) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 2
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
LF2 | 撤去
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 撤去
(200×200×100) |  | 1
個
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 23
記念棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ | FP-1 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
撤去 | 65A×15kw | 1
台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ | FP-2 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
撤去 | 150A×90kw | 1
台
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 自立型
制御盤 撤去 |  | 1
面
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｼﾞｮｯｷﾎﾟﾝ | FP-3 ｶｽｹｰﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾌﾟ 撤去 | 32A×0.75kw | 1
台
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 24
記念棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 150A | 44
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 15
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 3
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 10
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 10
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 7
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 6
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
流水検知装置 | 150A
9
組
水用減圧弁 | 150A
2
個
水用減圧弁 | 100A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
13
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 16K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 150A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 100A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
2
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A(外ねじ)
1
個
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 25
記念棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
1
個
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
1
個
配管切断費 | 保温無し 150A
(鋼管類) |  | 23
か所
配管切断費 | 保温無し 65A
(鋼管類) |  | 1
か所
配管切断費 | 保温無し 32A
(鋼管類) |  | 2
か所
配管切断費 | 保温無し 25A
(鋼管類) |  | 1
か所
配管切断費 | 保温無し 20A
(鋼管類) |  | 2
か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 26
記念棟 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
混合廃棄物 | 機 械
集積､積込み |  | 13.2
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
0.12
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
発生材運搬 | 混合廃棄物 DID区間有り | 13.2
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 | 0.12
| DID区間有り 15.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
残材処分 | 解体系混合廃棄物
13.2
ｍ3
残材処分 | 解体系混合廃棄物
0.12
ｍ3
計