## 表紙
自治医科大学附属さいたま医療センター
エネルギーセンター冷却塔（ＣＴ－３・４）
更新工事設計内訳書
金 |  | 円
項 | 品 名 及 び 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 機器設備工事 | 式 | 1
2 | 配管工事 | 式 | 1
3 | 自動制御設備工事 | 式 | 1
4 | 電気設備工事 | 式 | 1
5 | 撤去工事 | 式 | 1
6 | 仮設費 | 式 | 1
7 | 現場経費 | 式 | 1
8 | 諸経費 | 式 | 1
合計
工事名称
運賃諸掛
有効期間
支払条件
受渡場所
納 期
部 長
課 長
設 計 者
積 算 担 当 者
建 物 構 造
Ｓ
ＲＣ 新 設
ＳＲＣ 既 設
階 数
地下 階
地上 階
塔屋 階
建 築 面 積
㎡
（ 坪）
延 床 面 積
㎡
（ 坪）
空 調 面 積
㎡
（ 坪）
換 気 面 積
㎡
（ 坪）
主 要 機 器
工事名称
運賃諸掛
有効期間
支払条件
受渡場所
納 期
部 長
課 長
設 計 者
積 算 担 当 者
建 物 構 造
Ｓ
ＲＣ 新 設
ＳＲＣ 既 設
階 数
地下 階
地上 階
塔屋 階
建 築 面 積
㎡
（ 坪）
延 床 面 積
㎡
（ 坪）
空 調 面 積
㎡
（ 坪）
換 気 面 積
㎡
（ 坪）
主 要 機 器

## 明細
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.機器設備工事
| 密閉式冷却塔 |  | CT-3、CT-4 |  | 式 | 1
| 超低騒音型 |  | 耐震2G
| 冷却能力 | 959.3kw×2
| 冷却水量 | 2.500 l/min×2
| 温度条件 | 32℃-37.5℃
外気湿球温度：27.0℃
動力3φ200V
| 送風機 | 5.5kw×4台
| 散水P | 1.5kw×4台
分割搬入現地組立式
| 付属品 | 上部手摺、上部水槽蓋、
背かご付ﾀﾗｯﾌﾟ、中仕切り
散布水ﾋｰﾀ：2.0kw×4系統
| 現地組立・試験費・メーカー配送費 |  |  |  | 式 | 1
| アンカー敷設費 |  | SUS304 M16x32本 |  | 式 | 1
| 冷却塔用架台 |  |  |  | 式 | 1
| 架台取付費 |  |  |  | 式 | 1
| 機器搬入費 |  |  |  | 式 | 1
| 敷き鉄板養生費 |  |  |  | 式 | 1
| 搬入動線養生費(エネセン階段室1F～RF) |  |  |  | 式 | 1
| 屋上仮置き場・加工場養生費 |  |  |  | 式 | 1
| 塗装工事(文字標識等) |  |  |  | 式 | 1
| 冷却塔基礎防水補修 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  |  |  | 式 | 1
| 運搬費 |  |  |  | 式 | 1
0
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２．配管工事
[冷却水配管]
配管用炭素鋼鋼管 SGP-白
F付き加工管
|  | 100A |  |  | m | 24
| 管継手類 |  |  |  | 式 | 1
| 管支持金物 溶融亜鉛めっき製 |  |  |  | 式 | 1
合成ゴム製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 10K(ﾌﾗﾝｼﾞSS)
|  | 100A |  |  | 個 | 8
| バルブ用相ﾌﾗﾝｼﾞ 100A |  |  |  | 式 | 1
| 配管工費 |  |  |  | 式 | 1
| 既設配管接続費 100A |  |  |  | 式 | 1
| 配管用支持鋼材製作取付 |  |  |  | 式 | 1
| 保温工事 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  |  |  | 式 | 1
| 運搬費 |  |  |  | 式 | 1
合 計
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[補給水配管]
水道用硬質塩化ビニルライニング SGP-VB
|  | 20A |  |  | m | 28
| 管継手類 |  |  |  | 式 | 1
| 管支持金物 溶融亜鉛めっき製 |  |  |  | 式 | 1
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 10K ﾌﾗﾝｼﾞSS
|  | 20A |  |  | 個 | 8
| バルブ用相ﾌﾗﾝｼﾞ 20A |  |  |  | 式 | 1
| ゲートバルブ 青銅コア付き 20A 10K |  |  |  | 個 | 8
| Y形ｽﾄﾚｰﾅ 青銅コア付き 20A 10K |  |  |  | 個 | 2
| 電磁弁 20A 10K |  |  |  | 個 | 2
| 配管工費 |  |  |  | 式 | 1
| 既設配管接続費 20A |  |  |  | 式 | 1
| 既設給水管仮支持 |  |  |  | 式 | 1
| 配管用支持鋼材製作取付 |  |  |  | 式 | 1
| 保温工事 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  |  |  | 式 | 1
| 運搬費 |  |  |  | 式 | 1
合 計
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[排水配管]
硬質ポリ塩化ビニル管
|  | 50A |  |  | m | 12
|  | 100A |  |  | m | 20
| 管継手類 |  |  |  | 式 | 1
| 管支持金物 溶融亜鉛めっき製 |  |  |  | 式 | 1
| 管接合材 |  |  |  | 式 | 1
| ゲートバルブ 青銅 50A 10K |  |  |  | 個 | 4
| 配管工費 |  |  |  | 式 | 1
| 既設配管接続費 100A |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  |  |  | 式 | 1
| 運搬費 |  |  |  | 式 | 1
| 合 計 | [6 empty] | 0
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
３．自動制御設備工事
| 電線管 | G22 |  |  | 本 | 30
|  | G28 |  |  | 本 | 30
| ノーマルベント |  | G28N |  | 本 | 30
| 電線管付属品 |  |  |  | 式 | 1
| プリカチューブ(付属品含) |  |  | WP#24 | 本 | 30
|  |  |  | WP#30 | 本 | 30
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100(WP.VE) |  |  | 本 | 30
| 電線 | CVV1.25ｍ㎡-6C |  |  | m | 60
|  | CVV2ｍ㎡-4C |  |  | m | 100
|  | CVV2ｍ㎡-10C |  |  | m | 100
|  | FCPEV0.9-1P |  |  | m | 100
| 支持金物類 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 配管配線工費 |  |  |  | 式 | 1
| 機器結線工費 |  |  |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  |  |  | 式 | 1
| 仮設・本設切替調整作業費(2回) |  |  |  | 式 | 1
| 試運転立会費 |  |  |  | 式 | 1
| 資材運搬交通費 |  |  |  | 式 | 1
合 計
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
４．電気設備工事
| 電線管 | G22 |  |  | 本 | 30
|  | G28 |  |  | 本 | 50
| ノーマルベント |  | G28N |  | 本 | 12
| 電線管付属品 |  |  |  | 式 | 1
| プリカチューブ(付属品含) |  |  | WP#24 | 組 | 10
|  |  |  | WP#30 | 組 | 14
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100(WP.VE) |  |  | 個 | 2
|  | 200x200x100(WP.VE) |  |  | 個 | 4
| 電線 | CV3.5ｍ㎡-4C |  |  | m | 570
|  | CV5.5ｍ㎡-4C |  |  | m | 300
|  | CVV2ｍ㎡-2C |  |  | m | 260
|  | CVV2ｍ㎡-5C |  |  | m | 110
| 支持金物類 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 配管配線工費 |  |  |  | 式 | 1
| 機器結線工費 |  |  |  | 式 | 1
| 撤去工費 |  |  |  | 式 | 1
| 仮設電源工事 |  | PAC-6,7電源 |  | 式 | 1
| 試運転立会費 |  |  |  | 式 | 1
| 現場調査費 |  |  |  | 式 | 1
| 資材運搬交通費 |  |  |  | 式 | 1
合 計
項 | 品 名 及 び 仕 様 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
５．撤去工事
| 既存冷却塔 KCMB-205+200RS |  |  |  | 式 | 1
４セル解体
| 冷却塔架台撤去 |  |  |  | 式 | 1
| 冷却水配管撤去 |  |  |  | 式 | 1
| 補給水配管撤去 |  |  |  | 式 | 1
| 排水配管撤去 |  |  |  | 式 | 1
| 保温材撤去 |  |  |  | 式 | 1
| 撤去材搬出作業費 |  |  |  | 式 | 1
| 敷き鉄板養生費 |  |  |  | 式 | 1
| 産業廃棄物搬出処分費 |  |  |  | 式 | 1
| 屋上冷却塔廻り塗膜防水養生費 |  |  |  | 式 | 1
| 工具損料 |  |  |  | 式 | 1
| 消耗品雑材料 |  |  |  | 式 | 1
| 運搬費 |  |  |  | 式 | 1
| 合 計 | [6 empty] | 0
工事名称
運賃諸掛
有効期間
支払条件
受渡場所
納 期
部 長
課 長
設 計 者
積 算 担 当 者
建 物 構 造
Ｓ
ＲＣ 新 設
ＳＲＣ 既 設
階 数
地下 階
地上 階
塔屋 階
建 築 面 積
㎡
（ 坪）
延 床 面 積
㎡
（ 坪）
空 調 面 積
㎡
（ 坪）
換 気 面 積
㎡
（ 坪）
主 要 機 器